## Planilha1
|  | Contratação de empresa especializada para a Modernização do Sistema de Energia da Linha 1 do METRÔ-DF |  |  |  |  | DATA BASE: | 2021-10-01
[7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | DESONERADOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
R$ 49.985.905,36
1. |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [5 empty] | R$ 841.942,90
1.1. |  | PROJETOS EXECUTIVOS DE MODERNIZAÇÃO | [5 empty] | R$ 676.225,54
1.1.1. |  | PROJETOS EXECUTIVOS - ISOLAÇÃO DAS SALAS DE CONTROLE DAS SRs - CIVIL | [5 empty] | R$ 24.249,97
1.1.1.1. | M0103001 | PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETÔNICO | CJ | 1 | R$ 8.881,83 | 0% | R$ 8.881,83 | R$ 8.881,83
1.1.1.2. | M0103002 | PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | CJ | 1 | R$ 8.883,33 | 0% | R$ 8.883,33 | R$ 8.883,33
1.1.1.3. | M0103003 | PROJETO EXECUTIVO - CLIMATIZAÇÃO | CJ | 1 | R$ 6.484,81 | 0% | R$ 6.484,81 | R$ 6.484,81
1.1.2. |  | PROJETOS EXECUTIVOS - ENERGIA | [5 empty] | R$ 651.975,57
1.1.2.1. | M0103004 | PROJETO EXECUTIVO - ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | CJ | 1 | R$ 82.082,25 | 0% | R$ 82.082,25 | R$ 82.082,25
1.1.2.2. | M0103005 | PROJETO EXECUTIVO - REDES DE ALIMENTAÇÃO | CJ | 1 | R$ 149.887,86 | 0% | R$ 149.887,86 | R$ 149.887,86
1.1.2.3. | M0103006 | PROJETO EXECUTIVO - PAINEL DE ENTRADA DE ENERGIA (PEE) DA HÍPICA | CJ | 1 | R$ 88.287,71 | 0% | R$ 88.287,71 | R$ 88.287,71
1.1.2.4. | M0103007 | PROJETO EXECUTIVO - SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO (SPCS) | CJ | 1 | R$ 331.717,75 | 0% | R$ 331.717,75 | R$ 331.717,75
1.2. |  | PROJETOS AS BUILT DE MODERNIZAÇÃO | [5 empty] | R$ 67.622,56
1.2.1. |  | PROJETOS AS BUILT DA ISOLAÇÃO DAS SALAS DE CONTROLE DAS SRs - CIVIL | [5 empty] | R$ 2.424,99
1.2.1.1. | M0103008 | PROJETO AS BUILT - ARQUITETÔNICO | CJ | 1 | R$ 888,18 | 0% | R$ 888,18 | R$ 888,18
1.2.1.2. | M0103009 | PROJETO AS BUILT - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | CJ | 1 | R$ 888,33 | 0% | R$ 888,33 | R$ 888,33
1.2.1.3. | M0103010 | PROJETO AS BUILT - CLIMATIZAÇÃO | CJ | 1 | R$ 648,48 | 0% | R$ 648,48 | R$ 648,48
1.2.2. |  | PROJETOS AS BUILT - ENERGIA | [5 empty] | R$ 65.197,57
1.2.2.1. | M0103011 | PROJETO AS BUILT - ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | CJ | 1 | R$ 8.208,23 | 0% | R$ 8.208,23 | R$ 8.208,23
1.2.2.2. | M0103012 | PROJETO AS BUILT - REDES DE ALIMENTAÇÃO | CJ | 1 | R$ 14.988,79 | 0% | R$ 14.988,79 | R$ 14.988,79
1.2.2.3. | M0103013 | PROJETO AS BUILT - PAINEL DE ENTRADA DE ENERGIA (PEE) DA HÍPICA | CJ | 1 | R$ 8.828,77 | 0% | R$ 8.828,77 | R$ 8.828,77
1.2.2.4. | M0103014 | PROJETO AS BUILT - SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO (SPCS) | CJ | 1 | R$ 33.171,78 | 0% | R$ 33.171,78 | R$ 33.171,78
1.3. |  | REVISÃO DE DOCUMENTOS | [5 empty] | R$ 98.094,80
1.3.1. | M1401001 | REVISÃO DE MANUAIS (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) | UN | 2 | R$ 49.047,40 | 0% | R$ 49.047,40 | R$ 98.094,80
2. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | R$ 2.379.155,56
2.1. | M1001007 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MODERNIZAÇÃO ENERGIA | UN | 1 | R$ 1.874.236,30 | 26.94% | R$ 2.379.155,56 | R$ 2.379.155,56
3. |  | SERVIÇOS AUXILIARES | [5 empty] | R$ 477.746,37
3.1. | M0201016 | CANTEIRO DE OBRAS - MODERNIZAÇÃO ENERGIA | MÊS | 27 | R$ 13.939,11 | 26.94% | R$ 17.694,31 | R$ 477.746,37
4. |  | IMPLANTAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO | [5 empty] | R$ 46.131.703,67
4.1. |  | SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO | [5 empty] | R$ 41.652.156,67
4.1.1. |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO | [5 empty] | R$ 36.904.436,94
4.1.1.1. | M1401002 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE CONSTITUÍDO DE CONJUNTO DE IEDS (FUNÇÕES 50/51, 50/51N, 50AFD, 98, E OUTRAS), BLOCOS DE TESTE, RELÉS AUXILIARES E OUTROS DISPOSITIVOS PARA PROTEÇÃO E CONTROLE DOS CIRCUITOS DE 13,8 KV DAS SUBESTAÇÕES RETIFICADORAS EXISTENTES A SEREM MODERNIZADAS: SRS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 61, 62 ALÉM DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NAS ET.3/EX.99/00.551 E ET.3/EX.99/00.502. OS IEDS DEVERÃO SER INSTALADOS NOS COMPARTIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CUBÍCULOS DE 15 KV EXISTENTES, OBSERVANDO O APRESENTADO NOS DIAGRAMAS DG.3/EX.99/00.552, DG.3/EX.99/00.553, DG.3/EX.99/00.556 E DG.3/EX.99/00.562. | CJ | 16 | R$ 240.231,54 | 20.93% | R$ 290.512,00 | R$ 4.648.192,00
4.1.1.2. | M1401003 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE CONSTITUÍDO DE CONJUNTO DE IEDS (FUNÇÕES DI/DT, TESTE DE VIA, 86, 79, E OUTRAS), BLOCOS DE TESTE, RELÉS FUNÇÃO 76 PARA SUPERVISÃO E PROTEÇÃO DE FUGA DE CORRENTE ENTRE O NEGATIVO E A CARCAÇA DOS PAINÉIS DE CORRENTE CONTÍNUA (CUBÍCULOS RETIFICADORES E CUBÍCULOS DE 1,0 KVCC), RELÉS AUXILIARES E OUTROS DISPOSITIVOS (EXCETO SISTEMA CURTOCIRCUITADOR NEGATIVO-TERRA, A SER TRATADO EM ITEM ESPECÍFICO) PARA PROTEÇÃO E CONTROLE DOS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DE TRAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES RETIFICADORAS EXISTENTES A SEREM MODERNIZADAS: SRS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 61, 62 , ALÉM DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NAS ET.3/EX.99/00.551 E ET.3/EX.99/00.502. OS IEDS DEVERÃO SER INSTALADOS NOS COMPARTIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CUBÍCULOS DE 1 KVCC E RETIFICADORES EXISTENTES, OBSERVANDO O APRESENTADO NOS DIAGRAMAS DG.3/EX.99/00.552, DG.3/EX.99/00.553, DG.4/EX.99/00.554, DG.3/EX.99/00.556 E DG.3/EX.99/00.562. | CJ | 16 | R$ 617.095,84 | 20.93% | R$ 746.254,00 | R$ 11.940.064,00
4.1.1.3. | M1401004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE E COMUNICAÇÃO - QPC DAS SRS / SM , CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NAS ET.4/EX.99/00.501, ET.4/EX.99/00.551, ET.4/EX.99/00.502, ET.4/EX.99/00.503, E ET.4/EX.99/00.553. INCLUSO NO FORNECIMENTO OS DISPOSITIVOS DE AUTOMAÇÃO, A UCD (UNIDADE DE CONTROLE DIGITAL), TERMINAL MICROPROCESSADOR (IHM) PARA COMANDO, CONTROLE E SUPERVISÃO LOCAL DO SISTEMA E TODOS OS COMPONENTES DE REDE COMO GPS, USOS (UNIDADE DE SUPERVISÃO E OPERAÇÃO), SWITCHES, DIOS, ALÉM DE SISTEMA DE TELESUPERVISÃO COMPLETO DA SR (SCADA), DRIVES ADICIONAIS PARA SCADA CENTRAL (IEC 61850) E CENTRAL (SNMP), LICENÇA DE SOFTWARE PARA OSCILOGRAFIA E BANCO DE DADOS, BEM COMO DEMAIS DISPOSITIVOS INDICADOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MENCIONADAS. | UN | 17 | R$ 505.974,53 | 20.93% | R$ 611.875,00 | R$ 10.401.875,00
O FORNECIMENTO DEVERÁ PREVER AINDA TESTES DE PLATAFORMA EM FÁBRICA. DEVE SER OBSERVADO O APRESENTADO NOS DIAGRAMAS DG.4/EX.99/00.502, DG.4/EX.99/00.552 E DG.4/EX.99/00.504, DG.4/EX.99/00.554 E DG.4/EX.99/00.562.
4.1.1.4. | M1401005 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DO PAINEL DE COMUNICAÇÃO PARA O CCO, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NAS ET.4/EX.99/00.551, ET.4/EX.99/00.502, ET.4/EX.99/00.553. INCLUSO NO FORNECIMENTO OS DISPOSITIVOS DE AUTOMAÇÃO, E TODOS OS COMPONENTES DE REDE COMO GPS, CONCENTRADORES (UCIS), SWITCHES, DIOS, ALÉM DE SISTEMA DE TELESUPERVISÃO COMPLETO DA SR (SCADA), DRIVES ADICIONAIS PARA SCADA CENTRAL (IEC 61850) E CENTRAL (SNMP), LICENÇA DE SOFTWARE PARA OSCILOGRAFIA E BANCO DE DADOS, BEM COMO DEMAIS DISPOSITIVOS INDICADOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MENCIONADAS. | UN | 1 | R$ 778.399,07 | 20.93% | R$ 941.318,00 | R$ 941.318,00
O FORNECIMENTO DEVERÁ PREVER AINDA TESTES DE PLATAFORMA EM FÁBRICA.
DEVE SER OBSERVADO O APRESENTADO NO DIAGRAMA DG.4/EX.99/00.554.
4.1.1.5. | M1401006 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE SERVIDOR SCADA CENTRAL PARA O CCO E PARA O AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO DO CCO, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APRESENTADAS NA ET.4/EX.99/00.502 E ET.4/EX.99/00.551. | UN | 3 | R$ 56.272,22 | 20.93% | R$ 68.050,00 | R$ 204.150,00
4.1.1.6. | M1401007 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO NO CCO E NO AMBIENTE DE TRABALHO DO CCO COM COMPUTADOR CLIENT PARA SCADA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NAS ET.4/EX.99/00.551 E ET.4/EX.99/00.502. | UN | 3 | R$ 26.228,40 | 20.93% | R$ 31.718,00 | R$ 95.154,00
4.1.1.7. | M1401008 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE CONSTITUÍDO DE CONJUNTO DE IEDS (FUNÇÕES 50/51, 50/51N, 98, E OUTRAS), BLOCOS DE TESTE, RELÉS AUXILIARES E OUTROS DISPOSITIVOS PARA PROTEÇÃO E CONTROLE DOS CIRCUITOS DE 13,8 KV DA SUBESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO A SER MODERNIZADA, ALÉM DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NAS ET.4/EX.99/00.551 E ET.4/EX.99/00.502. OS IEDS DEVERÃO SER INSTALADOS NOS COMPARTIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CUBÍCULOS DE 15 KV EXISTENTES, OBSERVANDO O APRESENTADO NO DIAGRAMA DG.4/EX.99/00.562. | CJ | 1 | R$ 204.017,20 | 20.93% | R$ 246.718,00 | R$ 246.718,00
4.1.1.8. | M1401009 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE CONSTITUÍDO DE CONJUNTO DE IEDS (FUNÇÕES DI/DT, TESTE DE VIA, 86, 79, E OUTRAS), BLOCOS DE TESTE, RELÉS FUNÇÃO 76 PARA SUPERVISÃO E PROTEÇÃO DE FUGA DE CORRENTE ENTRE O NEGATIVO E A CARCAÇA DOS PAINÉIS DE CORRENTE CONTÍNUA (CUBÍCULOS RETIFICADORES E CUBÍCULOS DE 1,0 KVCC), RELÉS AUXILIARES E OUTROS DISPOSITIVOS PARA PROTEÇÃO E CONTROLE DOS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DE TRAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO A SER MODERNIZADA, ALÉM DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NAS ET.4/EX.99/00.551 E ET.4/EX.99/00.502. OS IEDS DEVERÃO SER INSTALADOS NOS COMPARTIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CUBÍCULOS DE 1 KVCC E RETIFICADORES EXISTENTES, OBSERVANDO O APRESENTADO NO DIAGRAMA DG.4/EX.99/00.562. | UN | 1 | R$ 518.609,11 | 20.93% | R$ 627.154,00 | R$ 627.154,00
4.1.1.9. | M1401011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO LC/LC, 10M DE COMPRIMENTO. CONFORME LISTA DE CABOS LC.4/EX.99/00.504. | UN | 268 | R$ 124,04 | 20.93% | R$ 150,00 | R$ 40.200,00
4.1.1.10. | M1401012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MONOMODO LC/LC, 10M DE COMPRIMENTO. CONFORME LISTA DE CABOS LC.4/EX.99/00.504. | UN | 36 | R$ 131,48 | 20.93% | R$ 159,00 | R$ 5.724,00
4.1.1.11. | M1401013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO CONTENDO 24 PARES (48 FIBRAS), COM NÚCLEO DIELÉTRICO, PROTEÇÃO COM ARMADURA DE AÇO CORRUGADO, CAPA EXTERNA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM PROPRIEDADES DE AUTO SUSPENÇÃO DE FOGO, ATÓXICO, SEGUINDO NORMA ABNT NBR 15108, CERTIFICADO ANATEL. CONFORME LISTA DE CABOS LC.4/EX.99/00.504. | M | 60 | R$ 24,40 | 20.93% | R$ 29,51 | R$ 1.770,60
4.1.1.12. | M1401014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO CONTENDO 12 PARES (24 FIBRAS), COM NÚCLEO DIELÉTRICO, PROTEÇÃO COM ARMADURA DE AÇO CORRUGADO, CAPA EXTERNA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM PROPRIEDADES DE AUTO SUSPENÇÃO DE FOGO, ATÓXICO, SEGUINDO NORMA ABNT NBR 15108, CERTIFICADO ANATEL. CONFORME LISTA DE CABOS LC.4/EX.99/00.504. | M | 660 | R$ 19,56 | 20.93% | R$ 23,65 | R$ 15.609,00
4.1.1.13. | M1401015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA MONOMODO CONTENDO 6 PARES (12 FIBRAS), COM NÚCLEO DIELÉTRICO, PROTEÇÃO COM ARMADURA DE AÇO CORRUGADO, CAPA EXTERNA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM PROPRIEDADES DE AUTO SUSPENÇÃO DE FOGO, ATÓXICO, SEGUINDO NORMA ABNT NBR 15108, CERTIFICADO ANATEL. CONFORME LISTA DE CABOS LC.4/EX.99/00.504. | M | 7480 | R$ 12,11 | 20.93% | R$ 14,64 | R$ 109.507,20
4.1.1.14. | M1401016 | FORNECIMENTO DE SISTEMA CURTOCIRCUITADOR NEGATIVO-TERRA AUTOMATIZADO, PARA PROTEÇÃO DE TENSÃO DE TOQUE, MONTADO EM PAINEL DE SOBREPOR, USO INTERNO, ISOLAÇÃO IP30. CAPACIDADE DE CORRENTE 1000A, CORRENTE DE PICO 70 KA/ 20 MS E ENTRADA DE CABOS PELA PARTE INFERIOR DO PAINEL. CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NOS DOCUMENTOS ET.4/EX.99/00.501 E ET.4/EX.99/00.502. | UN | 16 | R$ 230.877,37 | 20.93% | R$ 279.200,00 | R$ 4.467.200,00
4.1.1.15. | M1401010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE, UNIPOLAR SINGELO SEÇÃO NOMINAL 300 MM², ISOLAÇÃO 0,6/1 KV EM BORRACHA HEPR, 90ºC , ANTICHAMAS, LIVRE DE HALOGÊNIO E GASES CORROSIVOS E COBERTURA EM POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA NA COR PRETA. CONFORME LISTA DE CABOS LC.4/EX.99/00.504. | M | 320 | R$ 195,98 | 20.93% | R$ 237,00 | R$ 75.840,00
4.1.1.16. | 92982 ADPT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE CONTROLE DE 4X4 MM² EM COBRE DE TEMPERA MOLE, FORMAÇÃO MÍNIMA DE 7 FIOS, CLASSE DE ENCORDOAMENTO CLASSE 5, VEIAS ISOLADAS COM TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR NUMERADOS E TEMPERATURA DE SERVIÇO CONTÍNUO DE 90°C, 130ºC EM SOBRECARGA E 250°C EM CURTO-CIRCUITO. BLINDAGEM EM FITA DE COBRE, CAPA EXTERNA COR PRETA COMPOSTA DE TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFÍNICA ANTICHAMA E LIVRE DE HALOGÊNIO E GASES CORROSIVOS, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1 KV NORMA NBR 5410 E 13570, COMPORTAMENTO AO FOGO NBR NM 60332-3-24. CONFORME LISTA DE CABOS LC.4/EX.99/00.504. | M | 804 | R$ 16,21 | 20.93% | R$ 19,60 | R$ 15.758,40
4.1.1.17. | 92980 ADPT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE CONTROLE DE 2X4 MM² EM COBRE DE TEMPERA MOLE, FORMAÇÃO MÍNIMA DE 7 FIOS, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, VEIAS ISOLADAS COM TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR NUMERADOS E TEMPERATURA DE SERVIÇO CONTÍNUO DE 70°C, 130ºC EM SOBRECARGA E 250°C EM CURTO-CIRCUITO. BLINDAGEM EM FITA DE COBRE, CAPA EXTERNA COR PRETA COMPOSTA DE TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFÍNICA ANTICHAMA E LIVRE DE HALOGÊNIO E GASES CORROSIVOS, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1 KV NORMA NBR 5410 E 13570, COMPORTAMENTO AO FOGO NBR NM 60332-3-24. CONFORME LISTA DE CABOS LC.4/EX.99/00.504. | M | 3213 | R$ 9,08 | 20.93% | R$ 10,98 | R$ 35.278,74
4.1.1.18. | M1401017 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE PAINEL DE PROTEÇÃO E CONTROLE DE DESENVOLVIMENTO - QPC-D, INCLUINDO IEDS, UCDS, GPS, CONCENTRADORES (UCIS), SWITCHES, E DEMAIS COMPONENTES EQUIVALENTES AOS DE UMA SUBESTAÇÃO RETIFICADORA TÍPICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APRESENTADAS NAS ET.4/EX.99/00.551 E ET.4/EX.99/00.502. | UN | 1 | R$ 264.510,05 | 20.93% | R$ 319.872,00 | R$ 319.872,00
4.1.1.19. | M1401018 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE SISTEMA MEDIÇÃO CONSTITUÍDO DE IEDS (MEDIÇÃO DE A, V, KW, KVAR, KWH, KVARH), BLOCOS DE TESTE, RELÉS AUXILIARES E OUTROS DISPOSITIVOS PARA MEDIÇÃO DOS CIRCUITOS DE 13,8 KV DAS SUBESTAÇÕES RETIFICADORAS EXISTENTES, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES AUXILIARES, A SEREM MODERNIZADAS: SRS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 61, 62 E SM ALÉM DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NAS ET.3/EX.99/00.551 E ET.3/EX.99/00.502. OS IEDS DEVERÃO SER INSTALADOS NOS COMPARTIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CUBÍCULOS DE 15 KV EXISTENTES, OBSERVANDO O APRESENTADO NOS DIAGRAMAS DG.3/EX.99/00.553. | CJ | 34 | R$ 41.800,22 | 20.93% | R$ 50.549,00 | R$ 1.718.666,00
4.1.1.20. | M1401019 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM TENSÃO NOMINAL PRIMÁRIA DE 13800/√3, TENSÃO NOMINAL SECUNDÁRIA DE 115/115/√3, GRUPO DE LIGAÇÃO: 3, TENSÃO MÁXIMA DE 15 KV, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL À FREQUÊNCIA INDUSTRIAL DURANTE 1 MINUTO ≥ 34 KV, TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO ≥ 110 KV, CARGA NOMINAL DE P 12,5, CLASSE DE EXATIDÃO ≤ 1,2%, POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL ≥ 45, USO: INTERIOR, ATENDENDO A NORMA NBR 6855/2015. | UN | 102 | R$ 4.134,62 | 20.93% | R$ 5.000,00 | R$ 510.000,00
4.1.1.21. | M1401020 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE NOMINAL PRIMÁRIA DE 10 A, CORRENTE NOMINAL SECUNDÁRIA 5 A, RTC DE 2:1, TENSÃO MÁXIMA 15 KV, NÍVEL DE ISOLAMENTO 34/110 KV, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, CARGA NOMINAL C5, EXATIDÃO ≤ 1,2%, NÚMERO DE NÚCLEO: UM PARA MEDIÇÃO, FATOR TÉRMICO ≥ 1,2, CORRENTE TÉRMICA NOMINAL DE CURTA DURAÇÃO (IT) PARA 1 SEGUNDO ≥ 0,8 KA, CORRENTE DINÂMICA NOMINAL (ID) ≥ 2 KA, CLASSE A (105ºC), USO: INTERIOR, ATENDENDO A NORMA NBR 6856/2015. | UN | 57 | R$ 4.134,62 | 20.93% | R$ 5.000,00 | R$ 285.000,00
4.1.1.22. | M1401021 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE NOMINAL PRIMÁRIA DE 15 A, CORRENTE NOMINAL SECUNDÁRIA 5 A, RTC DE 3:1, TENSÃO MÁXIMA 15 KV, NÍVEL DE ISOLAMENTO 34/110 KV, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, CARGA NOMINAL C5, EXATIDÃO ≤ 1,2%, NÚMERO DE NÚCLEO: UM PARA MEDIÇÃO, FATOR TÉRMICO ≥ 1,2, CORRENTE TÉRMICA NOMINAL DE CURTA DURAÇÃO (IT) PARA 1 SEGUNDO ≥ 1,2 KA, CORRENTE DINÂMICA NOMINAL (ID) ≥ 3 KA, CLASSE A (105ºC), USO: INTERIOR, ATENDENDO A NORMA NBR 6856/2015. | UN | 24 | R$ 3.969,24 | 20.93% | R$ 4.800,00 | R$ 115.200,00
4.1.1.23. | M1401022 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE NOMINAL PRIMÁRIA DE 25 A, CORRENTE NOMINAL SECUNDÁRIA 5 A, RTC DE 5:1, TENSÃO MÁXIMA 15 KV, NÍVEL DE ISOLAMENTO 34/110 KV, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, CARGA NOMINAL C5, EXATIDÃO ≤ 1,2%, NÚMERO DE NÚCLEO: UM PARA MEDIÇÃO, FATOR TÉRMICO ≥ 1,2, CORRENTE TÉRMICA NOMINAL DE CURTA DURAÇÃO (IT) PARA 1 SEGUNDO ≥ 2 KA, CORRENTE DINÂMICA NOMINAL (ID) ≥ 5 KA, CLASSE A (105ºC), USO: INTERIOR, ATENDENDO A NORMA NBR 6856/2015. | UN | 18 | R$ 3.205,99 | 20.93% | R$ 3.877,00 | R$ 69.786,00
4.1.1.24. | M1401023 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE NOMINAL PRIMÁRIA DE 30 A, CORRENTE NOMINAL SECUNDÁRIA 5 A, RTC DE 6:1, TENSÃO MÁXIMA 15 KV, NÍVEL DE ISOLAMENTO 34/110 KV, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ, CARGA NOMINAL C5, EXATIDÃO ≤ 1,2%, NÚMERO DE NÚCLEO: UM PARA MEDIÇÃO, FATOR TÉRMICO ≥ 1,2, CORRENTE TÉRMICA NOMINAL DE CURTA DURAÇÃO (IT) PARA 1 SEGUNDO ≥ 2,4 KA, CORRENTE DINÂMICA NOMINAL (ID) ≥ 6 KA, CLASSE A (105ºC), USO: INTERIOR, ATENDENDO A NORMA NBR 6856/2015. | UN | 3 | R$ 3.969,24 | 20.93% | R$ 4.800,00 | R$ 14.400,00
4.1.2. |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, DESMONTAGEM, COMISSIONAMENTO E TESTES | [5 empty] | R$ 3.659.140,00
4.1.2.1. | M1401024 | ADEQUAÇÃO DOS PAINÉIS DE 15 KV INSTALADOS NAS SUBESTAÇÕES RETIFICADORAS EXISTENTES (SRS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 61, 62 E SM, CONFORME ESPECIFICADO NOS DOCUMENTOS ET.4/EX.99/00.551 E ET.4/EX.99/00.502. | UN | 17 | R$ 30.974,48 | 26.94% | R$ 39.319,00 | R$ 668.423,00
COMISSIONAMENTO E TESTES DO CONJUNTO DE IEDS PARA OS PAINEIS DE 15 KV INTEGRADOS À ESTAÇÃO DE TRABALHO LOCAL.
INSTALAÇÃO DE MÍMICOS PARA A PARTE FRONTAL DOS PAINÉIS.
4.1.2.2. | M1401025 | ADEQUAÇÃO DOS PAINÉIS DE 1,0 KVCC INSTALADOS NAS SUBESTAÇÕES RETIFICADORAS EXISTENTES (SRS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 61, 62 E SM, CONFORME ESPECIFICADO NOS DOCUMENTOS ET.4/EX.99/00.551 E ET.4/EX.99/00.502. | UN | 17 | R$ 17.331,02 | 26.94% | R$ 22.000,00 | R$ 374.000,00
COMISSIONAMENTO E TESTES DO CONJUNTO DE IEDS PARA OS PAINEIS DE 1 KVCC INTEGRADOS À ESTAÇÃO DE TRABALHO LOCAL.
SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS DE FUGA A TERRA, FUNÇÃO 64, POR NOVOS RELÉS COM A FUNÇÃO 76.
DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E CURTOCIRCUITAMENTO NEGATIVO-TERRA MONTADOS NESSE PAINEL.
4.1.2.3. | M1401026 | ADEQUAÇÃO DOS CUBÍCULOS RETIFICADORES INSTALADOS NAS SRS/SM EXISTENTES, CONFORME ESPECIFICADO NO DOCUMENTO ET.4/EX.99/00.551 E ET.4/EX.99/00.502. | UN | 17 | R$ 27.572,08 | 26.94% | R$ 35.000,00 | R$ 595.000,00
SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS DE FUGA A TERRA, FUNÇÃO 64, POR NOVOS RELÉS COM A FUNÇÃO 76.
4.1.2.4. | M1401027 | DESMONTAGEM DA CABLAGEM DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DA SM E DA SRS EXISTENTES. DEVERÃO SER ATENDIDO OS REQUISITOS DA ET.4/EX.99/00.551. OS CABOS NÃO APROVEITADOS DEVERÃO SER RECOLHIDOS E ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DO METRÔ-DF. | UN | 17 | R$ 6.028,83 | 26.94% | R$ 7.653,00 | R$ 130.101,00
4.1.2.5. | M1401028 | DESMONTAGEM DOS PAINÉIS DE CONTROLE E PROTEÇÃO - PCPS INSTALADOS NA SM E NAS SRS EXISTENTES. DEVERÃO SER ATENDIDOS OS REQUISITOS DA ET.4/EX.99/00.551. OS PAINÉIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM ESTRADOS DE MADEIRA, TRANSPORTADOS E ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DO METRÔ-DF. | UN | 17 | R$ 4.042,07 | 26.94% | R$ 5.131,00 | R$ 87.227,00
4.1.2.6. | M1401029 | DESMONTAGEM DOS PAINÉIS DAS UNIDADES TERMINAIS REMOTAS DE ENERGIA - UTRES INSTALADOS NA SM E NAS SRS EXISTENTES. DEVERÃO SER ATENDIDO OS REQUISITOS DA ET.4/EX.99/00.551. OS PAINÉIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM ESTRADOS DE MADEIRA, TRANSPORTADOS E ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DO METRÔ-DF. | UN | 17 | R$ 2.694,97 | 26.94% | R$ 3.421,00 | R$ 58.157,00
4.1.2.7. | M1401030 | COMISSIONAMENTO E TESTES DOS PAINEIS DE CONTROLE E COMUNICAÇÃO (QPC) DAS SRS / SM | UN | 17 | R$ 24.643,14 | 26.94% | R$ 31.282,00 | R$ 531.794,00
4.1.2.8. | M1401031 | DESMONTAGEM DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA DO CCO, INCLUINDO CABOS, SERVIDORES, UNIDADE TERMINAL REMOTA DE ENERGIA - UTRE E DEMAIS EQUIPAMENTOS. DEVERÃO SER ATENDIDOS AS DIRETRIZES DO PLANO DE MODERNIZAÇÃO E OS REQUISITOS DA MD.4/EX.99/00.551. | UN | 1 | R$ 33.842,76 | 26.94% | R$ 42.960,00 | R$ 42.960,00
4.1.2.9. | M1401032 | COMISSIONAMENTO E TESTES DE SERVIDOR SCADA CENTRAL NO CCO E NO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO NO CCO. | UN | 3 | R$ 126.533,01 | 26.94% | R$ 160.621,00 | R$ 481.863,00
4.1.2.10. | M1401033 | COMISSIONAMENTO E TESTES DE ESTAÇÃO DE TRABALHO NO CCO E NO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO NO CCO. | UN | 3 | R$ 24.538,36 | 26.94% | R$ 31.149,00 | R$ 93.447,00
4.1.2.11. | M1401036 | CERTIFICAÇÃO DE LINK ÓPTICO, COM OTDR, INCLUINDO RELATÓRIO DE TESTES PARA CADA PONTO TESTADO | UN | 1152 | R$ 57,51 | 26.94% | R$ 73,00 | R$ 84.096,00
4.1.2.12. | M1401039 | COMISSIONAMENTO E TESTES DE SISTEMA CURTOCIRCUITADOR NEGATIVO-TERRA AUTOMATIZADO, PARA PROTEÇÃO DE TENSÃO DE TOQUE, MONTADO EM PAINEL DE SOBREPOR, USO INTERNO, ISOLAÇÃO IP30. CAPACIDADE DE CORRENTE 1000A, CORRENTE DE PICO 70 KA/ 20 MS E ENTRADA DE CABOS PELA PARTE INFERIOR DO PAINEL. | UN | 16 | R$ 11.816,61 | 26.94% | R$ 15.000,00 | R$ 240.000,00
4.1.2.13. | M1401040 | COMISSIONAMENTO E TESTES DE CABO DE FORÇA DE 1X300MM² DE 0,6/1KVCC | M | 320 | R$ 94,53 | 26.94% | R$ 120,00 | R$ 38.400,00
4.1.2.14. | M1401041 | COMISSIONAMENTO E TESTES DOS PAINEIS DE CONTROLE E COMUNICAÇÃO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO QPC-D | UN | 1 | R$ 92.040,33 | 26.94% | R$ 116.836,00 | R$ 116.836,00
4.1.2.15. | M1401042 | COMISSIONAMENTO E TESTES DOS PAINEIS DE CONTROLE E COMUNICAÇÃO DO CCO | UN | 1 | R$ 92.040,33 | 26.94% | R$ 116.836,00 | R$ 116.836,00
4.1.3. |  | TESTE INTEGRADO | [5 empty] | R$ 792.971,00
4.1.3.1. | M1401043 | EXECUÇÃO DE TESTE INTEGRADO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO NO TRECHO EXISTENTE EM MODERNIZAÇÃO (SRS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 61, 62, PEE/HIP E SM), INCLUINDO INTERFACE COM O CCO. CONFORME INDICADO NAS ESPECIFICAÇÕES ET.4/EX.99/00.551 E ET.4/EX.99/00.502. | UN | 1 | R$ 624.681,74 | 26.94% | R$ 792.971,00 | R$ 792.971,00
4.1.4. |  | TREINAMENTO | [5 empty] | R$ 37.203,00
4.1.4.1. | M1401044 | TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO | UN | 1 | R$ 29.307,55 | 26.94% | R$ 37.203,00 | R$ 37.203,00
4.1.5. |  | GRUPO GERADOR E ACESSÓRIOS | [5 empty] | R$ 258.405,73
4.1.5.1. | M1401045 | ALUGUEL DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO À DIESEL COM POTÊNCIA ≥ 73 KVA (PRIME), INCLUSO COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO E CABEAMENTO COMPATÍVEL PARA LIGAR O GRUPO GERADOR AO QUADRO QFEM QUE ESTÁ LIGADO NA BAIXA TENSÃO DO TRANSFORMADOR TF-3. O CABEAMENTO ELÉTRICO NECESSÁRIO É DE APROXIMADAMENTE 50 METROS POR FASE. REGIME DE TRABALHO DE 5 HORAS/DIA. | DIA | 10 | R$ 1.004,71 | 20.93% | R$ 1.215,00 | R$ 12.150,00
4.1.5.2. | M1401046 | ALUGUEL DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO À DIESEL COM POTÊNCIA ≥ 300 KVA (PRIME), INCLUSO COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO E CABEAMENTO COMPATÍVEL PARA LIGAR O GRUPO EERADOR AO QUADRO PNCACC QUE ESTÁ LIGADO NA BAIXA TENSÃO DOS TRANSFORMADORES TF-1 E TF-2. O CABEAMENTO ELÉTRICO NECESSÁRIO É DE APROXIMADAMENTE 40 METROS POR FASE. REGIME DE TRABALHO DE 5 HORAS/DIA. | DIA | 10 | R$ 1.943,27 | 20.93% | R$ 2.350,00 | R$ 23.500,00
4.1.5.3. | M1401047 | ALUGUEL DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO À DIESEL COM POTÊNCIA ≥ 5 KVA, INCLUSO COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO E CABEAMENTO COMPATÍVEL PARA LIGAR O GRUPO GERADOR AOS QUADROS DE ENTRADA DOS NO BREAKS DA SALA TÉCNICA DAS ESTAÇÕES. REGIME DE TRABALHO DE 5 HORAS/DIA. | DIA | 290 | R$ 124,04 | 20.93% | R$ 150,00 | R$ 43.500,00
4.1.5.4. | M1401048 | ALUGUEL DE GRUPO GERADOR MONOFÁSICO À DIESEL COM POTÊNCIA ≥ 5 KVA, INCLUSO COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO E CABEAMENTO COMPATÍVEL PARA LIGAR O GRUPO GERADOR AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA TÉCNICA DAS ESTAÇÕES. REGIME DE TRABALHO DE 5 HORAS/DIA. | DIA | 290 | R$ 124,04 | 20.93% | R$ 150,00 | R$ 43.500,00
4.1.5.5. | M1401049 | FORNECIMENTO DE QUADRO ELÉTRICO 500X400X200, COMPOSTO DE 1 DISJUNTOR DE ENTRADA/SAÍDA TRIFÁSICO DE 10 A, PARA GRUPO GERADOR. | UN | 3 | R$ 567,20 | 20.93% | R$ 685,91 | R$ 2.057,73
4.1.5.6. | M1401050 | FORNECIMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR PROVISÓRIO, COM BOTOEIRAS DE LIGA/DESLIGAM, PLAQUETAS DE INDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES DE LINHA E SISTEMA DE BLOQUEIO DE COMANDO, PARA COMANDO DOS DISJUNTORES DE 15KV DAS SRS EM MODERNIZAÇÃO. | UN | 1 | R$ 7.357,98 | 20.93% | R$ 8.898,00 | R$ 8.898,00
4.1.5.7. | M1401051 | FORNECIMENTO DE CABO COM SEÇÃO NOMINAL DE 400 MM² UNIPOLAR/HEPR 90°C, ISOLAÇÃO 0,6/1 KV, LIVRE DE HALOGENIO E GASES CORROSIVOS, PARA EQUALIZAÇÃO DE VIA DAS SRS MODERNIZADAS. | M | 240 | R$ 310,92 | 20.93% | R$ 376,00 | R$ 90.240,00
4.1.5.8. | M1401052 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 240M DE CABO COM SEÇÃO NOMINAL DE 400 MM² PARA EQUALIZAÇÃO DE VIA DAS SRS MODERNIZADAS. | UN | 16 | R$ 1.701,59 | 26.94% | R$ 2.160,00 | R$ 34.560,00
4.2. |  | REDE DE ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | R$ 2.702.258,00
4.2.1. |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO | [5 empty] | R$ 2.567.369,00
4.2.1.1. | M1401053 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ENTRADA DE ENERGIA (PEE/HIP) FORMADO POR 7 CUBÍCULOS DE 15 KV, INSTALAÇÃO AO TEMPO, INCLUINDO IEDS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ET.4/EE.99/00.101, ET.4/EX.99/00.551, ET.4/EX.99/00.502 E ET.4/EX.99/00.553. O FORNECIMENTO DEVERÁ ABRANGER AINDA O PROJETO DE FABRICAÇÃO E TESTES DE PLATAFORMA EM FÁBRICA. | UN | 1 | R$ 2.023.648,39 | 20.93% | R$ 2.447.198,00 | R$ 2.447.198,00
4.2.1.2. | 92994 ADPT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE, SINGELO, POTÊNCIA EM MÉDIA TENSÃO, 8,7/15 KV, TEMPERA MOLE, REDONDO COMPACTADO, SEÇÃO NOMINAL 120 MM² TEMPERATURA DE 90°C, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, ISOLAMENTO HEPR, BLINDAGEM ISOLAÇÃO METÁLICA EM COBRE; CAPA EXTERNA EM POLIOLEFÍNICO, ANTICHAMA, LIVRE DE HALOGÊNIO E GASES CORROSIVOS. CONFORME LISTA DE CABOS LC.4/EB.XX/00.201 (PARA SRS), LC.4/EE.99/00.103 (PARA REDES) E LC.4/EE.99/00.104 (PARA REDES). | M | 630 | R$ 145,04 | 20.93% | R$ 175,40 | R$ 110.502,00
4.2.1.3. | M1401054 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE MUFLA TERMINAL, TENSÃO 8,7/15 KV; MONOFÁSICO; USO EXTERNO; SEÇÃO DO CONDUTOR 95-185 MM²; MATERIAL TERMOCONTRÁTIL; FORNECIDO COM CONECTOR DO TIPO PRENSADO PARA CABO DE COBRE À BARRA CHATA COM 2 FUROS NEMA. QUANTITATIVO CONFORME AS LISTAS DE MATERIAIS, LM.4/EE.99/00.102 (SAMAMBAIA) E LM.4/EE.99/00.104 (MODERNIZAÇÃO). | UN | 3 | R$ 339,87 | 20.93% | R$ 411,00 | R$ 1.233,00
4.2.1.4. | M1401055 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE MUFLA TERMINAL, TENSÃO 8,7/15 KV; MONOFÁSICO; USO INTERNO; SEÇÃO DO CONDUTOR 95-185 MM²; MATERIAL TERMOCONTRÁTIL; FORNECIDO COM CONECTOR DO TIPO PRENSADO PARA CABO DE COBRE À BARRA CHATA COM 2 FUROS NEMA. QUANTITATIVO CONFORME AS LISTAS DE MATERIAIS LM.4/EB.XX/00.201 (PARA SRS), LM.4/EE.99/00.102 (PARA REDES EM SAMAMBAIA), LM.4/EE.99/00.104 (PARA REDES EM MODERNIZAÇÃO) E DIAGRAMAS DG.4/EB.XX/00.202 (PARA SRS). | UN | 15 | R$ 297,69 | 20.93% | R$ 360,00 | R$ 5.400,00
4.2.1.5. | M1401056 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE MUFLA TERMINAL, TENSÃO 8,7/15 KV; MONOFÁSICO; USO INTERNO; SEÇÃO DO CONDUTOR 240-400 MM²; MATERIAL TERMOCONTRÁTIL; FORNECIDO COM CONECTOR DO TIPO PRENSADO PARA CABO DE COBRE À BARRA CHATA COM 2 FUROS NEMA. QUANTITATIVO CONFORME AS LISTAS DE MATERIAIS LM.4/EE.99/00.102 (SAMAMBAIA) E LM.4/EE.99/00.104 (MODERNIZAÇÃO). | UN | 6 | R$ 418,42 | 20.93% | R$ 506,00 | R$ 3.036,00
4.2.2. |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO E TESTES | [5 empty] | R$ 134.889,00
4.2.2.1. | M1401057 | COMISSIONAMENTO E TESTES DO PAINEL DE ENTRADA DE ENERGIA (PEE/HIP) FORMADO POR 7 CUBÍCULOS DE 15 KV. INCLUSA TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO PEE, CONFORME DESENHOS DG.4/EE.10/00.101, DE.4/EE.10/00.101 E DE.4/EE.10/00.102. | UN | 1 | R$ 78.965,65 | 26.94% | R$ 100.239,00 | R$ 100.239,00
4.2.2.2. | M1401058 | COMISSIONAMENTO E TESTES DA CABLAGEM DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV | M | 630 | R$ 43,33 | 26.94% | R$ 55,00 | R$ 34.650,00
4.3. |  | FILTRO DE HARMÔNICAS | [5 empty] | R$ 1.485.563,00
4.3.1. |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E SUPORTAÇÃO | [5 empty] | R$ 1.457.689,00
4.3.1.1. | M1401059 | FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE FILTRO DE HARMÔNICAS TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE CONTROLE, CABOS DE CONEXÃO ENTRE PEE E O FILTRO E TODA INFRAESTRUTURA. POTÊNCIA NOMINAL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ET.4/EX.99/11.702 E DESENHOS DE.4/EE.10/00.101 E DE.4/EE.10/00.102. LOCALIDADE CONFORME ABAIXO: | UN | 1 | R$ 1.205.398,99 | 20.93% | R$ 1.457.689,00 | R$ 1.457.689,00
- 1 FILTRO PARA O PEE/HIP.
4.3.2. |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO E TESTES | [5 empty] | R$ 27.874,00
4.3.2.1. | M1401060 | COMISSIONAMENTO E TESTES DE FILTRO DE HARMÔNICAS TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE CONTROLE E TODA INFRAESTRUTURA. POTÊNCIA NOMINAL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ET.4/EX.99/11.701 E DESENHOS DE.4/EE.XX/00.103 E DE.4/EE.XX/00.104. | CJ | 1 | R$ 21.958,41 | 26.94% | R$ 27.874,00 | R$ 27.874,00
4.4. |  | CONSTRUÇÃO CIVIL | [5 empty] | R$ 276.119,92
4.4.1. |  | PEE/HIP | [5 empty] | R$ 76.635,32
4.4.1.1. |  | PORÃO DE CABOS, CONFORME DE.4/EE.10/00.102 | [5 empty] | R$ 43.282,44
4.4.1.1.1. | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 30.94 | R$ 38,46 | 26.94% | R$ 48,82 | R$ 1.510,49
4.4.1.1.2. | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.91 | R$ 418,19 | 26.94% | R$ 530,85 | R$ 1.013,92
4.4.1.1.3. | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.06 | R$ 17,97 | 26.94% | R$ 22,81 | R$ 297,90
4.4.1.1.4. | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 291.28 | R$ 17,54 | 26.94% | R$ 22,27 | R$ 6.486,81
4.4.1.1.5. | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.29 | R$ 16,87 | 26.94% | R$ 21,41 | R$ 605,69
4.4.1.1.6. | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 11.14 | R$ 113,73 | 26.94% | R$ 144,37 | R$ 1.608,28
4.4.1.1.7. | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 22.4 | R$ 503,50 | 26.94% | R$ 639,14 | R$ 14.316,74
4.4.1.1.8. | 4805757 ADPT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 44.98 | R$ 4,48 | 26.94% | R$ 5,69 | R$ 255,94
4.4.1.1.9. | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 91.16 | R$ 75,19 | 26.94% | R$ 95,45 | R$ 8.701,22
4.4.1.1.10. | 92722 ADPT | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 6.6 | R$ 418,09 | 26.94% | R$ 530,72 | R$ 3.502,75
4.4.1.1.11. | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.1 | R$ 18,71 | 26.94% | R$ 23,75 | R$ 287,38
4.4.1.1.12. | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 148.69 | R$ 18,14 | 26.94% | R$ 23,03 | R$ 3.424,33
4.4.1.1.13. | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 34.52 | R$ 17,36 | 26.94% | R$ 22,04 | R$ 760,82
4.4.1.1.14. | 96620 ADPT | LASTRO DE CONCRETO FCK = 15 MPA PARA REGULARIZAÇÃO | M3 | 0.8 | R$ 502,37 | 26.94% | R$ 637,71 | R$ 510,17
4.4.1.2. |  | CAIXAS E CANALETAS | [5 empty] | R$ 27.744,71
4.4.1.2.1. | M1401061 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DA CAIXA DO TIPO CB-2 (PADRÃO CEB-D) | UN | 1 | R$ 3.616,79 | 26.94% | R$ 4.591,15 | R$ 4.591,15
4.4.1.2.2. | M1401062 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE CANALETA 0,60X0,50 (LXH), CONFORME DE.4/EE.10/00.102 | M | 10.3 | R$ 732,27 | 26.94% | R$ 929,54 | R$ 9.574,26
4.4.1.2.3. | M1401063 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80X0,80 (LXCXP), CONFORME DE.4/EE.10/00.102 | UN | 4 | R$ 995,06 | 26.94% | R$ 1.263,13 | R$ 5.052,52
4.4.1.2.4. | M1401064 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 1,00X1,50X1,50 (LXCXP), CONFORME DE.4/EE.10/00.102 | UN | 2 | R$ 3.358,59 | 26.94% | R$ 4.263,39 | R$ 8.526,78
4.4.1.3. |  | BANCOS DE DUTOS ENVELOPADOS | [5 empty] | R$ 5.608,17
4.4.1.3.1. | 1109697 ADPT | MISTURA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E SOLO 0,3 : 0,3 : 10 (TRAÇO EM MASSA) | M³ | 6.67 | R$ 75,40 | 26.94% | R$ 95,71 | R$ 638,39
4.4.1.3.2. | 4805754 ADPT | COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 4.12 | R$ 5,66 | 26.94% | R$ 7,18 | R$ 29,58
4.4.1.3.3. | 4805757 ADPT | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 14.21 | R$ 4,48 | 26.94% | R$ 5,69 | R$ 80,85
4.4.1.3.4. | 4915609 ADPT | REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO | M² | 22.25 | R$ 1,82 | 26.94% | R$ 2,31 | R$ 51,40
4.4.1.3.5. | 4915671 ADPT | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 8.9 | R$ 15,13 | 26.94% | R$ 19,21 | R$ 170,97
4.4.1.3.6. | 93009 ADPT | ELETRODUTO CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 31.5 | R$ 13,09 | 26.94% | R$ 16,62 | R$ 523,53
4.4.1.3.7. | 93012 ADPT | ELETRODUTO CORRUGADO, PEAD, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 135 | R$ 24,00 | 26.94% | R$ 30,47 | R$ 4.113,45
4.4.2. |  | ISOLAÇÃO DA SALA DE CONTROLE DAS SRs DE SUPERFÍCIE | [5 empty] | R$ 102.684,38
4.4.2.1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | R$ 5.419,43
4.4.2.1.1. | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 51.98 | R$ 82,13 | 26.94% | R$ 104,26 | R$ 5.419,43
4.4.2.2. |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [5 empty] | R$ 97.264,95
4.4.2.2.1. | 96358 ADPT | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | M2 | 346.5 | R$ 80,33 | 26.94% | R$ 101,97 | R$ 35.332,61
4.4.2.2.2. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 641.41 | R$ 13,21 | 26.94% | R$ 16,77 | R$ 10.756,45
4.4.2.2.3. | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 22 | R$ 1.407,42 | 26.94% | R$ 1.786,58 | R$ 39.304,76
4.4.2.2.4. | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 208.01 | R$ 30,10 | 26.94% | R$ 38,21 | R$ 7.948,06
4.4.2.2.5. | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 208.01 | R$ 14,86 | 26.94% | R$ 18,86 | R$ 3.923,07
4.4.3. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | [5 empty] | R$ 96.800,22
4.4.3.1. |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | R$ 32.693,43
4.4.3.1.1. | 97585 ADPT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/LÂMPADA TUBOLED 2X20W, COM CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO LAMINADO. INCLUSO LÂMPADAS. | UN | 55 | R$ 102,68 | 26.94% | R$ 130,34 | R$ 7.168,70
4.4.3.1.2. | 90462 ADPT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CHAPA 14, DIMENSÕES 38X38 MM. REF. ELETROPOLL OU EQUIVALENTE. | M | 77 | R$ 45,82 | 26.94% | R$ 58,16 | R$ 4.478,32
4.4.3.1.3. | 91926 ADPT | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1210 | R$ 3,71 | 26.94% | R$ 4,71 | R$ 5.699,10
4.4.3.1.4. | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22 | R$ 29,15 | 26.94% | R$ 37,00 | R$ 814,00
4.4.3.1.5. | 95745 ADPT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO POR IMERSÃO A QUENTE DE DIÂMETRO DE ɸ 20 MM (3/4"). REF. ELETROPOLL OU EQUIVALENTE. | M | 154 | R$ 30,75 | 26.94% | R$ 39,03 | R$ 6.010,62
4.4.3.1.6. | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 88 | R$ 21,21 | 26.94% | R$ 26,92 | R$ 2.368,96
4.4.3.1.7. | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 33 | R$ 21,42 | 26.94% | R$ 27,19 | R$ 897,27
4.4.3.1.8. | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 11 | R$ 24,69 | 26.94% | R$ 31,34 | R$ 344,74
4.4.3.1.9. | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66 | R$ 27,95 | 26.94% | R$ 35,48 | R$ 2.341,68
4.4.3.1.10. | 91928 ADPT | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 363 | R$ 5,58 | 26.94% | R$ 7,08 | R$ 2.570,04
4.4.3.2. |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | R$ 64.106,79
4.4.3.2.1. | M1401068 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTUS INVERTER | UN | 11 | R$ 4.757,48 | 20.93% | R$ 5.753,22 | R$ 63.285,42
4.4.3.2.2. | M1401069 | COMISSIONAMENTO E TESTES DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTUS INVERTER | UN | 11 | R$ 58,82 | 26.94% | R$ 74,67 | R$ 821,37
4.5. |  | ATERRAMENTO E SPDA | [5 empty] | R$ 15.606,08
4.5.1. | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 230.5 | R$ 41,79 | 26.94% | R$ 53,05 | R$ 12.228,03
4.5.2. | M0601068 | SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO EM T, X OU PARALELO | UN | 65 | R$ 40,94 | 26.94% | R$ 51,97 | R$ 3.378,05
5. |  | OPERAÇÃO ASSISTIDA | [5 empty] | R$ 155.356,86
5.1. | M1401070 | FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA E ESPECIALIZAÇÃO NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA DO METRÔ-DF. | MÊS | 3 | R$ 40.795,35 | 26.94% | R$ 51.785,62 | R$ 155.356,86
| NOTA: | Os itens desta planilha que apresentam para a taxa de BDI o valor 0,00%, contemplam, em seu preço, coeficientes multiplicadores denominados “Fator K” e "TRDE".